询 价 采 购 文 件

采购项目：新院区电梯维保服务

招标单位：巫溪县中医院

巫溪县中医院制

2023年7月

巫溪县中医院就以下项目进行询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购项目内容

| 项目名称 | 最高限价（万元） | 服务期限 | 资金来源 | 成交供应商数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯维保服务 | 1.68 | 1年 | 自筹资金 | 1 |

二、响应供应商资格要求

合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 特定资格条件

1．投标人需具有特种设备维修许可证（A级）资质；电梯安装、保养、维修及售后服务等方面具备相应的能力。

2. 维保人员必须持有《特种设备作业人员证》。（提供相关证书复印件以及维保人员在本单位缴纳社保证明材料，加盖投标人公章后有效。）

三、采购项目基本情况

1.项目一览表

| 服务内容 | 厂家 | 数量（部） | 维保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新院区电梯维保 | 别克派利尔电梯（扬州）有限公司 | 5 | 1年 |  |

四、采购项目技术服务要求

（一）电梯日常维护保养项目（内容）和要求

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自检测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 正常工作 |
| 10 | 紧急电动运行 | 正常工作 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

表A-2  季度维保项目（内容）和要求 <含半月维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表A-3  半年维保项目（内容）和要求 <含半月及季度维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 15 | 上下极限开关 | 工作正常 |

表A-4  年度维保项目（内容）和要求<含半月、季度及半年维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

（二）维保要求

指派受过专业培训、有资质的技术人员根据国家技监局规定，每月至少2次，每次间隔不超过15天，对电梯进行日常维保、检修等服务。其主要工作范围如下：

1.根据国家规定、行业技术要求进行电梯维保。

2.按照国家特种设备管理要求进行管理、维护、保养并提交相关原始档案（如：半月维保项目、半年维保项目、年度维保项目等）。

3.确保原厂电梯配件的及时供给，并执行润滑工作。

4.保养加油及调整下列各项设备：

（1）机房内之曳引机、电动机、控制柜及限速器等。

（2）轿厢顶上之一切安全装置。

（3）井道内之导轨、对重、缓冲器、保险装置、极限开关及有关安全装置。

5.保持导轨适当之润滑，使导靴运行正常。

6.检查及平衡曳引机钢丝绳之张力。

7.定期检修限速器，安全钳及各项安全装置，且每年作一次例行安全实验。

8.维修保养质量按有关部门检验标准执行。

9.在维保过程中发现自然磨损的低值易耗品，应主动进行更换且必须是合格产品，超出免费更换范围内的电梯配件，经报价确认后必须立即更换。

10.成交供应商负责协助电梯的定期检验工作，电梯定期检验费用由采购人承担。国家有关安全标准的法律规定发生改变时，成交供应商将及时书面通知甲方，并为采购人进行此安全设备的安装、调试工作，使其符合新的安全标准，相关人工、材料费用由采购人承担。对于政府定期检验中建议更换的零件，成交供应商应及时告知采购人经报价确认后必须立即更换。

11.成交供应商提供全日24小时紧急修理服务，在15分钟内到达现场处理故障。若故障有乘客困于电梯内，成交供应商承诺根据已接到的采购人通知，在15分钟内到达现场处理。电梯故障严重，成交供应商加派维修人员，24小时内恢复正常运行。

12.因成交供应商维护保养不当原因导致电梯定期检验不合格的，成交供应商应当承担电梯复验费用。

13.采购人如遇重要活动和紧急情况时，成交供应商提供专业技术人员进行保驾护航服务。

14.在采购人要求的情况下，成交供应商免费提供年度维保服务报告，对一个维保服务周期内的设备运行状况做详细汇总。

（三）电梯零部件更换要求

1. 投标人承担200元（含200元）以内的零配件免费更换，200元以上配件由采购人承担。

2. 为保证电梯的正常运行，投标人应做好电梯常用零部件备库管理，储存合理数量的专用备件和零件，当发现电梯部件依靠日常维护保养不能安全运行，或者零件老化，可能导致电梯故障时，应提前做好报价工作，待采购人确认后立即对相应部件进行修理或更换。

3.成交供应商按要求定期巡视电梯运行情况，发现故障、异常及时组织维修处理，常用零配件的更换不得超过24小时，大型部件的更换不得超过表1的采购周期，更换的配件必须与原配件同品牌。

表1《电梯大型部件维修更换响应表》补三大组件

| 序号 | 元器件名称 | 采购周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 返绳轮 | ≦2周 |
| 2 | 限速器 | ≦2周 |
| 3 | 钢丝绳 | ≦2周 |
| 4 | 缓冲器 | ≦2周 |

- 由于采购人原因或者使用不当导致的配件损坏，在采购人书面同意后，成交供应商应及时更换。

四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的供应商，请在重庆市巫溪县中医院官方网站http://wxxzyy.com.cn/自行下载本项目比选文件以及图纸、补遗等比选前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有比选内容。

（二）响应文件递交地点：巫溪县中医院总务科。

（三）响应文件递交截止时间：同招标文件公告期限。

（四）比选时间：以公告时间为准。

（五）比选地点：巫溪县中医院会议室。

五、其它有关规定

1、供应商须按要求提交响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

2、询价文件应密封，内容包含报价单、供货商资质等文件。

3.无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由供应商自行承担。

4.现场踏勘：本项目不组织集中现场踏勘，有意向的供应商须到现场自行踏勘。无论供应商是否踏勘过现场，均视为在报价之前踏勘过现场，并已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素和可能导致的风险。踏勘现场发生的费用由供应商自行承担。

- 六、服务期

本次询价签订合同服务有效期1年，合同期满后，采购人可自行决定是否延长服务期限。

七、评选方法

本次评标采用最低价评审法。经评审合格的投标报价单位，选择报价最低的投标报价单位成为中标单位。

### 八、联系方式

采购人： 巫溪县中医院

联系人： 谭老师

电  话：13668449228

地  址：巫溪县城厢镇宁河街道赵家坝滨河南路392号

九、供应商编制响应文件要求（格式文件附后，所有资料均须加盖投标人鲜章）

- （一）报价

- （1）报价函

- （2）服务方案

### （二）资格条件及其他（均提供复印件加盖鲜章）

- （1）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

- （2）法定代表人身份证明书（格式）

- （3）法定代表人授权委托书（格式）

- （4）书面声明

- （5）中标承诺书

- （6）特定资格条件证书

（三）其他应提供的资料

致巫溪县中医院：

响

应

文

件

项目名称：

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

（一）报价

（1）报价函

- 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的货物及技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。

2、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

3、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

4、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

### 服务方案

### （二）资格条件及其他（均提供复印件加盖鲜章）

（1）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（2）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购人）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（3）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购人）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（4）书面声明

项目名称：

致：（采购人）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的品种质量和售后服务能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

- （5)中标承诺书

中标承诺书

采购项目名称：

巫溪县中医院：

_______（供应商名称）郑重声明，我公司如果中标后放弃中标项目，无正当理由不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其中标资格，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（5）特定资格条件证书

### （三）其他应提供的资料

（一）其他资料  其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。